Содержание

ВВЕДЕНИЕ	3

- ПАСПОРТ СХЕМЫ	4

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	7

  - Общие сведения о Старополтавском сельском поселении Старополтавского муниципального района Волгоградской области	7

  - Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения	18

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	18

  - Анализ структуры системы водоснабжения	18

  - Анализ существующих проблем	21

  - Развитие системы водоснабжения	21

  - Перспективное	потребление коммунальных ресурсов в системе

водоснабжения	23

  - Перспективная схема водоснабжения	27

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ	29

  - Анализ структуры системы водоотведения	29

  - Анализ существующих проблем	29

  - Перспективные расчетные расходы сточных вод	29

  - Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации	 30

- МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ	31

  - Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры

водоснабжения	31

  - Мероприятия	по строительству инженерной инфраструктуры

водоотведения	32

- ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ	33

- ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	34

  - Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий схемы	34

  - Структура финансирования программных мероприятий	34

7.3. Предварительный расчет тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения	34

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ	3

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2028 года Старополтавского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утвержденного Постановлением Главы Старополтавского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области;

- Генерального плана Старополтавского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области, выполненного ООО «Росстройпроект»;

- Программы Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Старополтавского сельского поселения Старополтавского муниципального района на период 2012 – 2020 годы;

и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Старополтавском сельском поселении Старополтавского муниципального района Волгоградской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения - водозабор, станция водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

- на момент разработки настоящего документа централизованное водоотведение на территории Старополтавского сельского поселения отсутствует.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать посредством участия в областных и федеральных программах, и денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

- паспорт схемы;

- пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения Старополтавского сельского поселения и анализом существующих технических и технологических проблем;

- цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

- перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок реализации схемы и ее этапы;

- обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

- основные финансовые показатели схемы.

1. ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Старополтавском сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области на 2013 - 2028 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Глава Старополтавского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области.

Местонахождение проекта

Россия, Волгоградская область, Старополтавский район, Старополтавское сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы	-

Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Методические рекомендации по расчету размера платы за подключение к системе коммунальной инфраструктуры на территории Московской области, утвержденные распоряжением Министерства экономики Московской области от 24.03.2009г № 22-РМ;

- ТСН 4-301-97 систем водоснабжения и водоотведения районов жилой малоэтажной застройки Московской области, 1997г.

Цели схемы :

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2028 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Старополтавского сельского поселения;

- строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2013 по 2028 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства- 2013-2017 годы:

- реконструкция существующего водозаборного узла;

- строительство магистральных водоводов для обеспечения водой вновь застроенных территорий 1 -й очереди строительства;

Второй этап строительства- 2018-2022 годы:

- строительство магистральных водоводов для планируемой на расчетный срок застройки;

- реконструкция действующей водопроводной сети;

Третий этап строительства -2023-2028 ( расчетный срок):

- строительство магистральных водоводов для планируемой на расчетный срок застройки;

- строительство нового водозаборного узла;

- прокладка водопровода от нового водопроводного узла;

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 270000,0 тыс. руб., в том числе:

108000,0 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

162000,0 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет участия в областных и федеральных целевых программах и получаемой прибыли от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения, а также и за счет средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения в 2013-2028 годах составляет:

- всего	- 270000,0 тыс. рублей

- в том числе:

- местный бюджет	- 6000,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники	- 264000,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

  - Создание современной коммунальной инфраструктуры сельского населенного пункта.

  - Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

  - Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

  - Улучшение экологической ситуации на территории Старополтавского сельского поселения.

  - Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, программных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

  - Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

  - Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава Старополтавского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. Общие сведения о Старополтавском сельском поселении Старополтавского муниципального района Волгоградской области.

Историко-культурная справка

Селение Старая Полтавка было основано еще до1917года переселенцами из Украины, в частности из Полтавской области. Отсюда селение получило название Старая Полтавка. В настоящее время село Старая Полтавка является административным центром Старополтавского  муниципального района Волгоградской области.

Местоположение села в планировочной структуре Старополтавского района.

Село  Старая Полтавка располагается практически в центре Старополтавского муниципального района с небольшим смещением к северной границе района. Старая Полтавка связана асфальтобетонными автодорогами общего пользования с с. Харьковка, железнодорожной станцией Гмелинка, селами Верхний Еруслан, Новая Квасниковка, Новая Полтавка, Иловатка и др.

Основная дорога, связывающая село Старая Полтавка с Волгоградом проходит через Гмелинку, Палласовку, Николаевск, далее на юг до Волжского и Волгограда.

Такое ярко выраженное центральное положение Старой Полтавки позволяет с наибольшей эффективностью осуществлять функции управления территорией района.

Основные транспортные связи.

Село Старая Полтавка расположено в 42км железнодорожной станции «Гмелинка», железной дороги Астрахань-Саратов. С железнодорожной станцией село связывает автомобильная дорога общего пользования с твердым (асфальтобетонным) покрытием. Покрытие находится в удовлетворительном состоянии. В 57км от с. Старая Полтавка расположена пристань «Иловатка».

Общественный транспорт (автобусы и маршрутные такси) связывают село  Старая Полтавка по  асфальтобетонной автодороге общего пользования, с Волгоградом последовательно проходящей через Гмелинку, Палласовку, Николаевск, Быково и др.

Климатические характеристики.

Территория  с. Старая Полтавка располагаясь в северо-восточной части Волгоградской области по агроклиматическому делению относится к засушливому району.

Климат района и территории села резко-континентальный. То есть жаркий летом, холодный зимой с недостаточным количеством атмосферных осадков, большой испаряемостью и часто повторяющимися суховеями.

Среднегодовая температура воздуха +5,70С. Наиболее теплый месяц июль (среднемесячная температура+230), наиболее холодный месяц — январь (среднемесячная температура-11,80С). Нарастание температуры от марта к апрелю интенсивно и быстро переходит в жаркое лето.

Характерной особенностью климата является резкое колебание, как суточных, так и годовых температур воздуха.

Зимой абсолютный максимум зарегистрирован -380С, а максимум летних температур достигает +450С.

Таким образом, амплитуда колебания температуры равняется 800С.

Первые морозы наступают в октябре, а последние наблюдаются в конце апреля. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 146 дней. Рассматриваемая территория отличается большим числом ясных дней и значительным количеством тепла. Число часов солнечного сияния за месяцы декабрь и январь достигает 50, а летом свыше 300. Средняя величина тепла в июне на 1см2 поверхности превышает 100 калорий в день, что приводит к сильному перегреву и иссушению почвы и воздуха. Среднегодовое количество атмосферных осадков равно 277мм. Осадки распределяются неравномерно как по отдельным годам, так и по времени года.

Наибольшее количество осадков достигает 447мм, наименьшее 182мм.

Наименьшая средняя скорость ветра наблюдается летом в июне, наибольшая — зимой и в начале весны.

Весной преобладают ветры юго-восточного направления, летом юго-западного.

Особенности природно-ландшафтного состояния территории.

Территория села вытянута с севера на юг вдоль русла р. Еруслан и р.Таловка, что в настоящий период ограничивает территориальное развитие. Рельеф застроенной части территории равный, спуски к руслам рек плавные. Траектория движения русел — извилистая, характерная для равнинных малых рек.

Пойму р.Еруслан и большую сеть р. Таливка следует признать очень важным фактором природно-ландшафтного каркаса для устойчивого развития с. Старая Полтавка

Геологическое и гидрологическое состояние территории.

В геоморфологическом отношении село находится на стыке двух геоморфологических областей: Низкого Заволжья (Сыртовой аккумулятивной равнины Заволжья) и Прикаспийской низменности (ранее Хвалынской глинистой равнины) в долине реки Еруслан.

Рельеф местности характеризуется слабоволнистыми водоразделами пологосклонными балками. Овражно-балочная сеть редкая (менее 500м на 1км2), глубина вреза эрозионной сети (от ближайших водоразделов) менее 20м.

Среднегодовое количество осадков — 300мм, из них теплый период (апрель-октябрь)выпадает более 200мм.

Гидрографическая сеть описываемого района представлена нижним течением р.Еруслан, левого притока Волгоградского водохранилища.

Река Еруслан относится к типу разных системных рек. Основное питание реки снеговое. Это определяет неравномерность стока реки в течении года. В весеннее половодье проходит 89,4% годового стока, в летне — осеннюю межень — 1,6% и в зимнюю межень 3%. Средний расход за многолетний период составляет 5,35м3/с, модуль стока1,32л/с.км2 . Минимальный 30 дневный срок 95% обеспеченности характеризуется:

- летне-осеняя межень — расход 0,04м3/с, модуль стока 0,01л/с.км2;

- зимняя межень-расход 0,12м3/с, модуль стока 0,03л/с.км2

Низкие минимальные месячные расходы 95% обеспеченности не позволяют использовать поверхностные воды р.Еруслан в качестве источника водоснабжения села.

В геологическом строении района до глубины эксплуатационных скважин (до 100м) принимают участие современные, четвертичные и неогеновые осадки.

Современные отложения выполняют суглинистый почвенно-растительный слой, мощностью до 0,4м. Пойму р.Еруслан — аллювиальные пески, супеси и глины, мощностью до 5-7м и балочный алювий-суглинки, глины, мощностью 2-5м.

Четвертичные отложения представлены несколькими генетическими типами:

- Континентальные осадки выполняют покровные золово-делювиальные суглинки, развитые на водоразделах и коренном склоне долины Еруслана, мощностью 3-5м.

- Хвалынские и хазарские аллювиальные образования первой, второй и третьей надпойменных террас р.Еруслан, которые «вложены»  одна в другую.

Литологически аллювиальные отложения представлены: первая надпойменная терраса — сверху суглинки коричневого или желто-бурого цвета, микропористыми, трициноватовыми, с карбонатными и гипсовыми включениями, мощностью 0,7-4,7м. Под суглинками залегает прослой желто-серого и серого песка, мелкозернистого, участками пылеватого, мощностью от 0,2 до 5м. В основании террасы залегает прослой глины коричневой или серовато-коричневой, слоистой трициноватой, мощностью от 1до5м.

Общая мощность первой террасы 7,5-9м. Ниже залегают пески второй надпойменной террасы раннехвалынского возраста. Пески желто-серые-кварцевые, мелкозернистые, глинистые, в подошве слоя с линзами глины мощностью до 2м. Мощность террасы 5-7м.

Заканчивается разрез аллювиальных четвертичных отложений осадками надпойменной террасы хазарского возраста. Представлены они песками мелко и тонкозернистыми, серыми с прослоями серых глин.

Мощностью отложений 5-10м.

В связи с вышеизложенным общая мощность песчаных прослоев в аллювиальных четвертичных отложениях, с которыми связан водоносный горизонт составляет 10-15м.

Морские ранее хвалынские отложения развиты на аллювиальных четвертичных отложениях и перекрывают их, за исключением отложений первой надпойменной террасы. Выполнены они, преимущественно, суглинками и глинами с подглинеными прослоями мелкозернистого песка и супеси. Эти отложения слагают борта современной долины р.Еруслан и прилегающие участки морской аккумулятивной равнины.

Неогеновые отложения представлены разнозернистыми серыми и зеленовато-серыми, мелкозернистыми, кварцево-глауконитовыми песками и серыми или темно-серыми глинами. Вскрытая мощность отложений до 100м.

В гидрологическом отношении на описываемой территории развиты аллювиальный водоносный комплекс и водоносный горизонт апшеронских отложений неогена. Залегающие ниже водоносные горизонты соленые воды и не представляют интереса для водоснабжения.

Первый о поверхности водоносный горизонт приурочен к отложениям I надпойменной террасы.

Водовмещающими служат суглинки и глины с прослоями тонкозернистых песков. Горизонт залегает на глубине 1-4,5м, безнапорный, малодебитный. Дебиты шахтных колодцев, как правило, не превышают 5-7 м3 сутки. Воды горизонта пестрые по минерализации с сухими остатками от 0,5 до 5,5 г/л.

Пресные слабосолоноватые воды горизонта ограниченно используются для водоснабжения индивидуальной жилищной застройки при помощи шахтных колодцев. Для централизованного водоснабжения горизонт не пригоден.

Основной водоносный горизонт залегает в хвалынских и хазарских отложениях (II и  III надпойменной террасы).

Горизонт безнапорный или обладает незначительными напорами, когда в кровле встречаются глинистые прослои. Залегает горизонт на глубинах 1,7-4,5м. Статические уровни фиксируются в пределах этих же глубин. Водообеспеченность горизонта низкая. Дебиты скважин обычного диаметра 1-1,8 л/с при понижениях до 24м и удельных дебитах 0,04-0,05 л/с.т.

В скважинах «большого» диаметра, пробуренных с обратной промывка, достигнуты дебиты до 9л/с, при понижениях до 10л/с.

Учитывая, что мощность горизонта незначительная (до 10-15м) и высокое понижение зеркала грунтовых вод, допустимое понижение в эксплуатационных скважинах оказывается небольшим (5-6м) и соответственно, эксплуатационные дебиты скважин не могут превышать 3-4л/с.

Горизонт практически не имеет, защиты от загрязнения с поверхности земли.

Аллювиальный горизонт широко используется для водоснабжения с. Старая Полтавка и является единственным источником водоснабжения. В 1,3км на северо-восток от села построен водозабор «большого» диаметра. Водозабор линейный инфильтрационного типа, вытянутый вдоль р.Еруслан на расстоянии 50-100м от нее. Производительность скважин16м3/час.

Третий водоносный горизонт залегает в разнозернистых песках алимерного яруса неогена на глубине 50-60м. Горизонт напорный, статические уровни устанавливаются на глубине 10-12м.

Воды горизонта слабосолоноватые и умеренно-солоноватые с минерализацией от 2080 до 3200мг/л.  С общей жесткостью от 20,45мг-экв./л. и содержании железа до 8,76мг/л.

Воды такого качества для водоснабжения не пригодны и неогеновый водоносный горизонт для этих целей не рекомендуется.

ВЫВОДЫ.

- При увеличении водопотребления потребуется строительство нового водозабора. Учитывая, что возможности водоносного горизонта в районе с.  Старая Полтавка низкодебитны, а существующий водозабор на р. Еруслан не обеспечивает стабильного водоснабжения с. Старая Полтавка, представляется целесообразным и необходимым проведение поисковых работ под новый водозабор в районе поселков Песчанка и Валуевка.

- При использовании аллювиальных вод для водоснабжения села  Старая Полтавка следует предусмотреть обезжелезивание и обеззараживание воды.

- Следует вернуться к рассмотрению ранее разработанного проекта группового водопровода с забором воды из Волгоградского водохранилища.

Демографическое состояние в с. Старая Полтавка.

| 1970 | 1979 | 1989 | 2002 | 2007 | 2014 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| чел. % | чел. % | чел. % | чел. % | чел. % | чел. % | чел. % |
| 3161 100 | 3162 100 | 3615 114,4 | 4059 128,4 | 3909 123,7 | 4384 138,7 | 6500 206,0 |

Динамика изменения численного состава рассмотрена за 30 летний период. Численность населения увеличилась на 25%, за счет перемещения сельских жителей в районный центр.

Опираясь на рост численности населения села демонстрируемый в последние годы население Старой Полтавки должно составить соответственно 6100 человек.

Отрицательные демографические показатели  в период от 2003 по 2007 годы, вызвали сокращение населения детской возрастной  группы более чем на 20%. Но количество трудоспособного населения увеличилось на 140 человек или на 6%.Количество населения старше трудоспособного возраста в результате смертности уменьшилось на 14%.

Возрастная структура населения с. Старая Полтавка.

| Наименование показателей | 1990 Анализируемые годы | 1990 | 2002 | 2002 | 2007 | 2007 | 2017 На расчетный срок | 2014 | 2028 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 чел. | 3 % | 4 чел. | 5 % | 6 чел. | 7 % | 8 чел. | 9 % | 10 чел. | 11 % |
| Постоянное население. Всего | 3615 | 100 | 4059 | 100 | 3909 | 100 | 5020 | 100 | 6500 | 100 |
| В том числе: - младше трудоспособного возраста | 780 | 21,6 | 993 | 24,5 | 793 | 20,3 | 1099 | 21,9 | 1320 | 20,3 |
| Из них:- - дети в возрасте до 1 года - дети дошкольного возраста -дети школьного возраста | 47 293 440 | 1,3 8,1 12,2 | 55 348 590 | 1,4 8,6 14,5 | 37 291 465 | 0,9 7,4 12,0 | 80 427 592 | 1,6 8,5 11,8 | 91 462 767 | 1,4 7,1 11,8 |
| Население трудоспособного возраста | 2055 | 53,8 | 2390 | 59,0 | 2533 | 64,5 | 3012 | 60,0 | 3932 | 60,5 |
| Население старше трудоспособного возраста | 780 | 21,6 | 674 | 16,5 | 583 | 15,2 | 909 | 18,1 | 1248 | 19,2 |

Трудовые ресурсы с. Старая Полтавка представлены

| Наименование показателей | Численность на 01.01.1990 чел. % | Численность на 2014г. чел. % |
| --- | --- | --- |
| В трудоспособном возрасте. | 1795 53,8 | 2302 53,0 |
| - в промышленном строительстве | 472 13,1 | 827 35,9 |
| - на транспорте | 73 2,0 | 41 1,8 |
| - в учреждениях районного значения | 525 14,5 | 274 11,9 |
| - в учреждениях культуры | 33 0,9 | 17 0,7 |
| - в мед. учреждениях | 159 | 287 12,5 |
| - в образовании | 87 2,4 | 154 6,7 |
| - в малом предпринимательстве |  | 651 28,3 |
| - в сельском хозяйстве | 446 | 51 2,2 |

Состояние жилищного фонда.

Жилой фонд села Старая Полтавка представлен одноэтажными и двухэтажными домами. Жилой фонд содержит – 79,9 тыс.м2.

Двухэтажная секционная застройка сосредоточена в центральной части села по улицам Победы, Октябрьской и ул. Ленина. Застройка формировалась по квартальной схеме. В настоящее время  в селе проживает 4340 человек. Обеспеченность общей площадью жилого фонда составляет 18,4 кв.м./чел. Плотность жилого фонда 172 кв.м./га.

В последние годы в селе, благодаря федеральной и областной программе по строительству жилья, построено значительное количество нового жилья.

Состояние улично-транспортной сети.

Улично-транспортная структура, характеризующая планировочную структуру села построена на доминировании продольных главных улиц и пересекающих их поперечных улиц. Мелкоячеистая планировочная структура улиц в целом ясная и традиционная, в основном прямоугольная с небольшим количеством переулков.

Въезд в село Старая Полтавка осуществляется по ул. Ленина, Октябрьская, Победы и Центральной. Ширина проезжей части 7 метров. Улица Центральная имеет асфальтированное покрытие. Главной улицей является  ул. Победы. Она связывает отдельные части села. Вышеперечисленные улицы, в настоящее время составляют инфраструктурный каркас села, так как пронизируют планировочное тело Старой Полтавки  насквозь с севера на юг. Главной поперечной улицей и связью является ул. Ленина разделяющая село на две, почти равные части. Это улица в западной части достигает территории кладбища, а в восточной части выходы к берегу р. Еруслан перехватывается ул. Ерусланской  которая в настоящее время ограничивает развитие села в Восточном направлении. Главные улицы имеют твердое покрытие при отсутствии тротуаров и системного озеленения.

Система общественного транспорта в селе организовано. Транспорт обслуживает межселенные территории Старополтавского сельского населения, а также связывает село с соседними районами и областным центром.

В последнее время получил активное развитие индивидуальный транспорт. В центре села на ул. Ленина имеется автостанция, а северо-западной части села имеется АЗС.

Основные  технико-экономические  показатели

| Показатели |  | Единица измерения | По состоянию на 1.01.2008 | Расчетный срок ( 2028год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель городского округа в установленных границах | га/кв.м. на чел. | 1704,0/436,0 | 1748,0/437,0 |
|  | том числе территории: |  |  |  |
|  | - жилых зон | га /% | 134,6/7,90 | 253,66/14,51 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - многоэтажная застройка |  | - | - |
|  | - малоэтажная застройка | - « - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - 2-3 х этажная застройка | - « - | 3,51/0,20 | 3.51/0,20 |
|  | - индивидуальные жилые дома с земельными участками | - « - | 131,09/7,69 | 250,15/14,31 |
|  | - садоводческие и дачные кооперативы |  | - | - |
|  | - общественно-деловых зон | - « - | 7,06/0,42 | 11,59/0,66 |
|  | -зон учреждений образования | - « - | 4,29/0,25 | 8,91/0,51 |
|  | - производственных зон | - « - | 2,96/0,17 | 3,40/0,19 |
|  | -зон учреждений здравоохранения | - « - | 5,19/0,30 | 6,17/0,35 |
|  | -культурно-просветительских зон | - « - | 1,37/0,08 | 1,37/0,08 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур | - « - | 131,12/7,69 | 305,75/17,49 |
|  | - рекреационных зон | - « - | 1,23/0,07 | 46,05/2,63 |
|  | - зон сельскохозяйственного использования | - « - | 1326,27/77,83 | 997.5/57,09 |
|  | - зон специального назначения (кладбища, свалки) | - « - | 11,71/0,71 | 17,71/1,01 |
|  | - режимных зон | - « - | 0,11/0,006 | 0,11/0,006 |
|  | - зона спортивных объектов | - « - | 2,62/0,15 | 7,11/0,40 |
|  | - зона коммунально-складских объектов | - « - | 22,09/1,30 | 26,95/1,54 |
|  | - иных зон (неиспользуемые территории, водные поверхности, зеленые насаждения специального назначения) | - « - | 53,38/3,13 | 61,72/3.53 |
| 1.2 | Из общей площади земель городского поселения территории общего пользования | - « - |  |  |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | - « - | 1,23 | 46,05 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади и прочие территории общего пользования | - « - | 132,35 | 351,80 |
| 1.3 | Из общей площади земель городского поселения территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории) | - « - | 53,21 | 18,02 |
| 1.4 | Из общей площади земель городского поселения территории резерва для развития города | - « - | - | - |
| 1.5 | Использование подземного пространства под транспортную инфраструктуру и иные цели | тыс.кв.м | - | - |
| 1.6 | Из общего количества земель города | га |  |  |
|  | - земли федеральной собственности | га | 3,51 | 5,48 |
|  | - земли субъекта РФ | га | - | - |
|  | -земли муниципальной собственности | га | 57,4 | 145,04 |
|  | - земли частной собственности | га |  |  |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований | тыс.чел | 4.1 | 6.5 |
|  | в том числе собственно город |  |  |  |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения | .на 1000 чел. |  |  |
|  | - прирост |  | 290 | - |
|  | - убыль |  | 93 | - |
| 2.3 | Возрастная структура населения | % |  |  |
|  | - дети до 15-ти лет |  | 20,3 | 20,1 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) | % | 64,5 | 61,0 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | % | 15,2 | 18,9 |
| 2.4 | Численность занятого населения- всего | чел./% от населения | 3480 | 5520 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс.кв.м.общей площади квартир | 65,0 | 162.5 |
| 3.2 | Жилищный фонд с износом более 70% | тыс.м2 общей площади квартир | 6,7 | - |
| 3.3 | Убыль жилищного фонда всего | -«- | 4,8 | - |
| 3.4 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел | 15.8 | 25 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные образовательные учреждения - всего | мест | 185 | 548 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы всего | учащ. | 784 | 1650 |
| 4.3 | Больницы - всего | коек | 170 | 185 |
| 4.4 | Поликлиники - всего | посещ./смену | 250 | 512 |
| 4.5 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |
|  | Клубы или учреждения клубного типа - всего | посетителей | 400 | 560 |
| 4.6 | Физкультурно - спортивные сооружения (спортивные залы) - всего | посетителей | 250 | 650 |
| 4.7 | Предприятия торговли - всего | м2 торг.пл. | 1666,19 | 1350,00 |
| 4.8 | Предприятия общественного питания - всего | мест | 96 | 150 |
| 4.9 | Предприятия бытового обслуживания - всего | р.м | 49 | 105 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - автобус |  | 4,27 | 8,50 |
|  | - водный транспорт |  | - | - |
| 5.2 | Протяженность улиц и дорог всего | км | 59,98 | 89,66 |
| 5.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети (с твердым покрытием) | км | 33,58 | 89,66 |
| 5,4 | Общая протяженность улично-дорожной сети (с грунтовым покрытием) | км | 26,40 | - |
| 5.5 | Количество железнодорожных переездов | единц | - | - |
| 5.6 | Количество подземных автомобильных переездов | единц | - | - |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | тыс.куб.м/сут. |  | 1,750 |
|  | В том числе |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | -«- |  | 1,285 |
|  | - на производственные нужды | -«- |  | 0,041 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды |  |  |  |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс.куб.м/сут. |  | 3,180 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | -«- |  | 3,180 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сутки на чел. |  | 95,62 |
|  | В том числе на хозяйственно-питьевые нужды | -«- |  | 70,25 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 8,72 | 8,3 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод -всего | тыс.куб.м/сут. |  | 1,490 |
|  | -хозяйственно-бытовые сточные воды |  |  | 1,265 |
|  | - производственные сточные воды |  |  | 0,0095 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/сут |  | 1,500 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | 21,31 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии- всего | .МВт. |  | 3,04 |
| 6.3.2 | Источники покрытия электронагрузок | МВт |  | 5,40 |
| 6.3.3 | Протяженность воздушных линий 10кв | км | 46,2 | 32,36 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | Мвт |  |  |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | Мвт |  | 15,50 |
| 6.4.2 | Количество централизованных источников теплоснабжения –всего: |  | - | - |
| 6.4.3 | Количество локальных источников теплоснабжения |  | 2 | 4 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 2,52 | 12,75 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города | % | 100% | 100% |
| 6.5.2 | #### Потребление газа -всего |  |  | 4500 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | М3/час |  |  |
|  | - на производственные нужды |  |  |  |
| 6.5.3 | Источники подачи газа |  | ГРС «Старая Полтавка» |  |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | 24,28 | 17,19 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения |  | 100% |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | тыс.шт |  | 2,50 |
| 6.6.3 | Протяженность сетей | км | 2,66 | 3,61 |
| 6.7 | Инженерная подготовка |  |  |  |
| 6.7.1 | Защита территории от затопления: |  |  |  |
|  | - площадь подсыпки | кв.м | - | 3300,1 |
|  | - протяженность защитных сооружений | км | - | 0,6 |
| 6.7.2 | Другие специальные мероприятия по инженерной подготовке территории - дамбы | кв.м | - | 1623,00 |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.8.1 | Общая площадь свалок (находящейся за границей населенного пункты) в том числе и стихийных | га | 9,56 | 12,41 |
| 7 | Ритуальное обслуживание |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | 3,99 | 7,14 |

2.2. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

В настоящее время водоснабжение села осуществляется из реки Еруслан. Вода соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водозабор расположен в северной части с. Старая Полтавка. Набор водозаборных сооружений минимально возможный:-  резервуар емкостью 50м3, хлораторная. Водопроводная сеть протяженностью 10,4 км состоит из чугунных и асбоцементных труб диаметром 150-100 мм. Водорегулирование осуществляется частотным регулятором. Ориентировочное водопотребление составляет 450 м3/ сутки. ( без учета расхода воды на полив приусадебных участков.)

Существует реальная проблема водообеспеченности с. Старая Полтавка в связи с недостаточным уровнем вода в р. Еруслан.

Попытки разрешить эту проблему предпринимались неоднократно. В середине 70-х годов прошлого века специалистами институтов « Волгоградагростройпроект» и  «Волгогипроводхоз» была обоснована необходимость проектирования и строительства Старополтавского группового водопровода. Источником для группового водопровода было принято Волгоградское водохранилище.  Проект не завершен, строительством не реализован. Актуальность его реализации сохранилась до сих пор. Требуются мероприятия по решению задачи водообеспеченности села.

3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Старополтавского сельского поселения являются р. Еруслан. Качество воды этого горизонта по основным показателям удовлетворяет требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

Характеристика существующих водозаборных узлов

| № № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производите льность, тыс. мз/сут | Глуби на, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | 1975 | 1,2 | - | 30,0 |
| 1 | ВЗУ с. Старая Полтавка | нас. станция 2 подъема резервуар емкостью 50м3, хлораторная |  |  |  |  |

. Зоны санитарной охраны первого пояса огорожены забором и благоустроены. Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют.

Водозаборное сооружение является собственностью администрации Старополтавского сельского поселения.

Санитарно-гигиенические исследования

воды в централизованной системе питьевого водоснабжения с. Старая Полтавка

по состоянию на 17.01.2013г.

(данные взяты из протокола лабораторных исследований №ПК.4. от 01.02.2013г. Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека)

| Определяемые показатели | Единица измерения | Результаты исследований | Норматив (ПДК) не болнн СаНПиН 2.1.4.1074-01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Органолептические показатели |  |  |  |  |
| Запах | баллы | 2 | 2 | ГОСТ 3351-74 |
| Привкус | баллы | 2 | 2 | ГОСТ 3351-74 |
| Мутность | мг/л | 0,75 | 1,5 | ГОСТ 3351-74 |
| Водородный показатель | ед. рН | 6-7 | 6-9 | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 изд.2004г. |
| - Обобщенные показатели и показатели органического загрязнения |  |  |  |  |
| Окисляемость перманганатная | мгО2/л | 1,5 | 5,0 | ПНДФ 14.1:2:4.154-99 изд.2004г. |
| Жесткость общая | 0Ж | 6,8 | 7,0 | ГОСТ Р 52407-05 |
| Нефтепродукты, суммарно | мг/л | 0,03 | 0,3* | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 изд.2007г. |
| Фенолы летучие, суммарно | мг/л | 0,005 | 0,1* | ПНДФ 14.1:2:4.182-02 изд.2010г. |
| - Неорганические вещества |  |  |  |  |
| Остаточный хлор | мг/л | отс. | 0,3-0,5 | ГОСТ 18190-72 |

Паразитологические исследования:

| Определяемые показатели | Результат исследования (вид возбудителя, жизнеспособность, экстенсивность и интенсивность инвазии) | Гигиенический норматив в соответствии с СанПин 2.1.4.1074-01 | НД на методы исследования | Оценка показателя паразитарной безопасности (патогенности) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наличие цист простейших | Не обнаружено | Не должны содержаться в 50л | МУК 4.2.2314-08 |  |

Микробиологические исследования:

| Рег.№ | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив* | Единицы измерения | НД на методы исследования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18/29 30 | ОМЧ ОКБ ТКБ | 2 в 100 не обнаруж. в 100 не обнаруж. | не более 50 в 100 не доп. в 100 не доп. | КОЕ/см3 КОЕ/100см3 КОЕ/100см3 | МУК 2.1.4.1018-01 |
| 19/31 32 | ОМЧ ОКБ ТКБ | 1 в 100 не обнаруж. в 100 не обнаруж. | не более 50 в 100 не доп. в 100 не доп. | КОЕ/см3 КОЕ/100см3 КОЕ/100см3 |  |

Паразитологические исследования

| Определяемые показатели | Результат исследования (вид возбудителя, жизнеспособность, экстенсивность и интенсивность инвазии) | Гигиенический норматив в соответствии с СанПин 2.1.5.980-00 | НД на методы исследования | Оценка показателя паразитарной безопасности (патогенности) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| я/г | Не обнаружено | Не должно быть | МУК 4.2.1884-04 |  |
| Цисты простейших | Не обнаружено | отсутствие |  |  |

Водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, асбестоцементных и ПНД трубопроводов диаметром от 50 до 200 мм общей протяженностью более 27,1 км. Износ существующих водопроводных сетей по Старополтавскому сельскому поселению составляет более 70%.

В настоящее время подача воды питьевого качества потребителям сельского поселения составляет:

- в зимнее время – 0,45 тыс.мз/сут.,

- в летнее время – 1,2 тыс.мз/сутки.

Водопроводными сетями охвачено 100 % территории жилой застройки.

Выводы:

- При увеличении водопотребления потребуется строительство нового водозабора. Учитывая, что возможности водоносного горизонта в районе с.  Старая Полтавка исчерпаны, представляется целесообразным и необходимым проведение поисковых работ под новый водозабор в районе поселков Песчанка и Валуевка.

- При использовании аллювиальных вод для водоснабжения села  Старая Полтавка следует предусмотреть обезжелезивание и обеззараживание воды.

- Следует вернуться к рассмотрению ранее разработанного проекта группового водопровода с забором воды из Волгоградского водохранилища для водоснабжения Старополтавского района. Этим проектом предусматривалось водоснабжение с. Старая Полтавка.

- Водопроводная сеть на территории с. Старая Полтавка, протяженностью 11,6 км, имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены на трубопроводы из некорродирующих материалов.

3.2. Анализ существующих проблем

  - Длительная эксплуатация водопроводной сети, коррозия труб ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

  - В летний период существует дефицит воды, в связи с низким уровнем воды в единственном источнике водоснабжения - р. Еруслан.

  - Действующие ВЗУ и водопроводная сеть не обеспечивают подачу воды потребителям соответствующего качества.

  - Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

  - Отсутствие достаточного количества в р. Еруслан воды (единственный источник водоснабжения) препятствует  новому жилищному строительству,  освоению новых кварталов застройки и  замедляет развитие сельского поселения в целом.

3.3. Развитие системы водоснабжения

Предлагаемый институтом «Волгогипроводхоз» в 1974 году проект локального водоснабжения не реализован. Основным недостатком этих проектных предложений, поддержанным генеральным планом 1992 года является характер решения проблемы водоснабжения — только для с. Старая Полтавка.

Для полного обеспечения села водой потребуется 16 скважин. Для размещение такого количества скважин вдоль реки Еруслан потребуется установить санитарно-защитную зону длинною 8-9км, что потребует малоэффективных в экономическом отношении действий по эксплуатации и техническому обслуживании сети. Поэтому реализация проекта может рассматриваться только как временная, локальная мера.

Проектом предлагается поддержать предложения ГИ «Волгоградагростройпроект» - 1992г. по осуществлению перепроектирования и строительства Старополтавского группового водопровода, в целях обеспечения водой поселков Старополтавского района.

Для приема воды из группового водопровода у с. Старая Полтавка следует предусмотреть строительство водопроводных сооружений с учетом обеспечения п. Верхний Еруслан.

В состав сооружений должны быть включены 2 резервуара чистой воды по 2000м3 каждый с соответствующими фильтрующими устройствами и подогревом. Станцию обеззараживания, две насосные станции II подъема обеспеченные двумя группами насосов:

- Первая группа насосов — 3 рабочих, 1 противопожарный и 1 резервный — обеспечивает водоснабжение с. Старая Полтавка.

- Вторая группа насосов, состоящая из 1 рабочего, 1 противопожарного и 1 резервного должна обеспечивать поселок  Верхний Еруслан.

Все технические решения по обустройству водопроводных сооружений должны осуществляться в соответствии с действующими нормативами и техническим регламентами.

Для эффективного решения задачи по водоснабжению села следует в инициативном порядке обратиться с предложением в органы Государственной власти субъекта федерации и в муниципальные органы власти Старополтавского муниципального района.

Развитие систем водоснабжения на период до 2028 года учитывает модернизацию системы водоснабжения с частичной заменой существующих водопроводных сетей, что будит способствовать:

- увеличению размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

- созданию благоустроенных рекреационных территорий, включающих водноспортивные комплексы, спортивные и игровые площадки.

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2028 года и подключения 100% населения Старополтавского сельского поселения к централизованным системам водоснабжения. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в следующей таблице.

Прирост численности постоянного населения на расчетный срок

| №№ п/п | Перечень населенных пунктов | Численность постоянного населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние, 2013год | Расчетный срок - 2028год |  |
|  |  |  | Прирост* | Итого |
| 1 | с. Старая Полтавка | 4340 | 2160 | 6500 |

• - динамика роста численности населения в населенных пунктах получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на одного человека.

Жилищное строительство на период до 2028 года планируется с постепенным нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий. Перечень намеченных к освоению до 2028 года планировочных районов, учтенных программой с указанием объемов и сроков ввода жилья, а также рост численности населения, представлен в таблице:

| Поз. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2013 год | 1 этап - до 2017 года | Расчетный срок - до 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население |  |  |  |  |  |
|  | Население |  |  |  |  |
| 1 |  | тыс. чел. | 4,22 | 5,02 | 6,5 |
| Жилищный фонд для постоянного проживания |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирная жилая застройка | тыс. кв. м | 12,88 | 12,88 | 12,88 |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | тыс. кв. м | 67,09 | 97,22 | 149,62 |
|  | Итого | тыс. кв. м | 79,97 | 110,1 | 162,5 |
| Новое жилищное строительство |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирная жилая застройка | тыс. кв. м | - | - | - |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | тыс. кв. м | - | 30,13 | 82,53 |
|  | Итого | тыс. кв. м | - | 30,13 | 82,53 |

3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения с. Старая Полтавка Старополтавского сельского поселения является р. Еруслан с перспективным строительством группового водопровода из Волгоградского водохранилища.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2028 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;

В соответствии с СП 30.1333.2010 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» нормы водопотребления приняты для:

- жилой застройки с водопроводом, канализацией, ванными и ЦГВ - 250 л/чел. в

сутки

- малоэтажной застройки с водопроводом, канализацией и ванными с быстродействующими газовыми водонагревателями - 210 л/чел. в сутки;

- индивидуальной жилой застройки - 190 л/чел. в сутки для населения с постоянным проживанием;

- жилой застройки с водопроводом и без канализации при круглогодичном проживании - 70 л/чел в сутки.

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в таблице 6.

Для планируемых объектов капитального строительства производственно- коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно- делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

- общественно-деловые учреждения - 12 л на одного работника;

- спортивно-рекреационные учреждения - 100 л на одного спортсмена;

- предприятия коммунально-бытового обслуживания - 12 л на одного работника;

- предприятия общественного питания --12 л на одно условное блюдо;

- дошкольные образовательные учреждения --75 л на одного ребенка;

- производственно - коммунальные объекты - 25 л на одного человека в смену. Расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства

производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания приведены в таблице 7.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах - 30 л/с; для коммунально-производственных объектов - 40 л/с.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - 3 (2 - в жилых зонах, 1 - в производственно-коммунальной зоне). Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара - 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.

Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах. Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит 810 м3/сут.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица 6

| №№ п/п | Вид жилой застройки | Норма водопотре бления, л/чел. в сутки | Современ. состояние -2013год |  |  | I этап строительства - 2017год |  |  | 2 этап строительства -2022год |  |  | Расчетный срок строительства, 2028 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население, тыс.чел., | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут | Население, тыс.чел. | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут | Население, тыс.чел. | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут | Население, тыс.чел. | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Многоквартирная жилая застройка малой этажности | 210 | 0,64 | 134,4 | 174,7 | 0,64 | 134,4 | 174,7 | 0,64 | 134,4 | 174,7 | 0,64 | 134,4 | 174,7 |
| 2. | Индивидуальна я жилая застройка с водопроводом и без канализации | 70 | 3,7 | 259,0 | 336,7 | 4,38 | 306,6 | 398,6 | 4,72 | 330,4 | 429,5 | 4,26 | 298,2 | 387,7 |
| 3. | Жилая застройка с водопроводом и с канализацией | 190 | - | - | - | - | - | - | 0,4 | 76,0 | 98,8 | 1,6 | 304,0 | 395,2 |
|  | Итого по постоянному населению: |  | 4,34 | 393,4 | 511,4 | 5,02 | 441,0 | 573,3 | 5,76 | 540,8 | 703,0 | 6,5 | 723,3 | 957,6 |

Расчетные расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и

социально-бытового обслуживания

Таблица 7

| № п/п | Планируемые объекты | Единица измерения | Норма водопотребления, л | Современное состояние на 2013 год |  | 1 этап строительства 2013-2017г.г. |  | 2 этап строительства 2018-2022г.г. |  | 3 этап строительства 2022-2027г.г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | потреб. | м3/сут | потреб. | м3/сут | потреб. | м3/сут | потреб. | м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Общеобразовательные школы | 1 учащийся | 12 | 784 | 9,4 | 794 | 9,5 | 1220 | 14,6 | 1650 | 19,8 |
| 2 | Дошкольные образовательные учреждения | 1 ребенок | 75 | 185 | 13,9 | 372 | 27,9 | 460 | 34,5 | 548 | 41,1 |
| 3 | Детские школы искусств | 1 учащийся | 12 | 50 | 0,6 | 79 | 0,9 | 80 | 1,0 | 80 | 1,0 |
| 4 | Клубы, ДК | 1 место | 8,6 | 400 | 3,4 | 550 | 4,7 | 560 | 4,8 | 560 | 4,8 |
| 5 | Поликлиники, больницы | 1 больной в смену | 13 | 420 | 5,4 | 445 | 5,8 | 571 | 7,4 | 697 | 9,1 |
| 6 | Предприятия общественного питания | 1 усл. блюдо | 12 | 422 | 5,1 | 704 | 8,4 | 704 | 8,4 | 704 | 8,4 |
| 7 | Плавательный бассейн | - | 5% от объема | - | - | - | - | 500 | 25 | 500 | 25,0 |
| 8 | Производственно - коммунальные объекты | 1 человек | 25 | 450 | 11,2 | 490 | 12,3 | 610 | 15,3 | 830 | 20,8 |
| 9 | Итого |  |  |  | 49,0 |  | 69,5 |  | 111,0 |  | 130,0 |

Расход воды на полив территории принимается в расчете на одного жителя 50л/чел. в сутки, в соответствии с СП 31.13330.2010 СНиП 2.04.02-84* и в расчете хозяйственно- питьевого водопотребления не учитывается. Количество поливок - одна в сутки.

Расчетный расход воды на полив составит:

- на 1 этап строительства - 251,0 м3/сутки;

- на II этап строительства - 288,0 м3/сутки;

- на III этап строительства - 325,0 м3/сутки.

В сельском поселении полив улиц и зеленых насаждений предусматривается водой из поверхностных источников или очищенной водой поверхностного стока.

Суммарное водопотребление Старополтавского сельского поселения по этапам строительства представлено в таблице 8.

Суммарное водопотребление Старополтавского сельского поселения

Таблица 8

|  |  | Потребность в воде, м3/сутки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/ | Наименование |  | питьевого качества |  |  |  | технической |  |
|  | водопотребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| п |  | соврем. состоян. 2013 год | I этап 2018 год | 2 этап 2022 год | расчетный срок , 2028год | I этап 2017 год | 2 этап 2022 год | расчетный срок , 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Население | 511,4 | 573,3 | 703,0 | 957,6 | - | - | - |
|  | Объекты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственно- |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | коммунального, рекреационного и общественно- делового назначения | 49,0 | 69,5 | 111,0 | 130,0 |  |  |  |
| 5 | Полив улиц и зеленых насаждений |  |  |  |  | 251,0 | 288,0 | 325,0 |
|  | Итого: | 560,4 | 642,8 | 814,0 | 1087,6 | 251,0 | 288,0 | 325,0 |
| 6 | Неучтенные расходы 10% | 56,0 | 64,3 | 81,4 | 108,8 | - | - | - |
|  | Всего: | 616,4 | 707,1 | 895,4 | 1196,4 | 251,0 | 288,0 | 325,0 |

3.5. Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения с. Старая Полтавка Старополтавского сельского поселения на расчетный срок принимаются р. Еруслан с перспективной прокладкой водопровода от Волгоградского водохранилища. На территории сельского поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение с. Старая Полтавка организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселении составит:

- на 1 этап строительства – 0,707 тыс. м3/сут.;

- на 2 этап строительства – 0,895 тыс. м3/ сут.

- на расчетный срок строительства – 1,196 тыс. м3/сут.;

Расчетная потребность технической воды на полив:

- на 1 этап строительства - 0,251 тыс. м3/сут.;

- на II этап строительства - 0,288 тыс. м3/сут.

- на расчетный срок строительства - 0,325 тыс. м3/сут.

Запасы подземных вод в пределах сельского поселения недостаточны для водоснабжения населенного пункта. На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обеззараживания воды и очистки от механических примесей. Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием и с целью выполнения требований Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ
"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения Старополтавского сельского поселения планируется:

- реконструировать существующие ВЗУ в с. Старая Полтавка с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок;

- строительство водопровода из Волгоградского водохранилища в районе с. Песчанка, с. Валуевка;

- переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра и новые обеспечив подключение всей жилой застройки;

- создать системы технического водоснабжения из поверхностных источников для полива территорий и зеленых насаждений.

На I этап строительства расчетное водопотребление по Старополтавскому сельскому поселению составит 0,707 тыс. м3/сутки.

На этот период для обеспечения жителей сельского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

  - Провести частичную перекладку отработавшего свой срок водопровода.

  - Подключить часть существующей и первоочередную планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения.

На II этап строительства расчетное водопотребление по Старополтавскому сельскому поселению составит 0,895 тыс. м3/сутки.

На этот период для обеспечения жителей сельского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

    - Реконструировать существующие ВЗУ в с. Старая Полтавка с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок.

    - Провести частичную перекладку отработавшего свой срок водопровода.

    - Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов.

На расчетный срок водопотребление сельского поселения составит 1,196 тыс. м3/сутки. На этот период для обеспечения потребителей водой питьевого качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

      - Строительство водопровода из Волгоградского водохранилища;.

      - Провести окончательную перекладку отработавшего свой срок водопровода

      - Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов.

4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

4.1. Анализ структуры системы водоотведения

В настоящий момент имеются канализационные очистные сооружения для маслозавода и Центральной районной больницы.

4.2. Анализ существующих проблем

Водоотведение одна из главных задач по устойчивому развитию села Старая Полтавка. В настоящее время централизованная система канализования стоков для всего села отсутствует.

Канализование ранее запроектированных и построенных жилых домов и предприятий осуществляется в жижесборники. Оттуда стоки вывозятся специализированным автотранспортом в места согласованные Роспотребнадзором.

4.3.Перспективные расчетные расходы сточных вод

Согласно генерального плана с. Старая Полтавка расчетное количество стоков составляет - 1490,0 м3/сутки.

4.4. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации

При разработке схемы водоотведения учитывались основные требования нормативных документов.

Проектом предлагается строительство централизованной канализации для жилой застройки и производственной зоны с предварительной очисткой.

Самотечная сеть канализации прокладывается из керамических труб диаметром 200мм общей протяженностью 14,9км на расчетный срок, на первую очередь13,5км.

В связи с тем, что рельеф местности ровный обосновывается строительство 8 промежуточных КНС.

В существующей части поселка (правобережные) предусмотрено строительство 5 КНС производительностью 16м3/час.

В центре существующей части поселка запроектирована насосная станция производительностью 72м3/час.

В левобережье около общежития запроектирована КНС производительностью 16м3/час.

Все стоки от поселка сбрасываются в ГКНС. Главная насосная станция запроектирована производительностью 167м3/час.

Напорные коллекторы от КРС до самотечной сети прокладываются из из труб диаметром 140-160мм, протяженностью 5км и труб диаметром 150мм, протяженностью 2,2км, в две нитки.

В левобережье около бани в перспективе одна КНС, производительностью 16м3/час.

От главной насосной станции напорный трубопровод прокладывается из труб диаметром 250мм общей протяженностью 2,4км в две нитки до канализационных очистных сооружений.

Удельная протяженность канализационных самотечных сетей на одного жителя составляет 2,9м, напорных 2,8м.

Биологическая очистка стоков предусматривается на канализационных очистных сооружениях производительностью 2,7 тыс.м3/сутки — на расчетный срок.

Степень очистки должна быть определена в зависимости от природно-климатических условий и использования их в сельскохозяйственном производстве.

Технологией утилизации очищенных стоков предусматривается подача в пруд-накопитель емкостью (Q=2350x365xI, Ix0, 85=802тыс.м3/год)

365 — количество суток подачи стоков в пруд-накопитель,

0,85 — коэффициент, учитывающий испарение,

Принимается две секции по 401,0 тыс.м3

Площадь под строительство пруда составит: Р=25га

Пруд-накопитель выполняется с противофильтрационным экраном из полиэтиленовой пленки (ГОСТ10354 — 83), пруд накопитель распологается в 1км от села Старая Полтавка.

Доочистка стоков предусматривается на земледельческих полях орошения в соответствии с ВСН 33-22-02, 86. СНиП 2.06.03 — 85.

Площадь ЗПО - РI=   802000 х 0,87 х 1,2 /5000 = 167га

5000м3/час — удельная оросительная норма кормовых культур;

0,87 — коэффициент испарения;

1,2 — коэффициент, учитывающий площадь ЗПО (брутто).

В селе не исключается применение местных систем канализации в секторе существующей индивидуальной застройке, где строительство централизованной канализации крайне затруднено и водопользование осуществляется из водоразборных колонок.

В отдельных домах должны широко внедряться люфт-клозеты с отведением стоков в накопитель, в котором они обрабатываются, после чего выводятся на сливную станцию для биологической отчистки.

5. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

5.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения

Водоснабжение Старополтавского сельского поселения  будет осуществляться с использованием открытых источников в северной части села Старая Полтавка из р. Еруслан и вновь построенных источников водоснабжения (Волгоградское водохранилище).

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2028 год) должна составить 1,75 тыс. м3/сут.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально- культурных и рекреационных объектов.

Первый этап строительства- 2013-2017 годы:

- реконструкция существующего водозаборного узла;

- строительство магистральных водоводов для обеспечения водой вновь застроенных территорий 1 -й очереди строительства;

Второй этап строительства- 2018-2022 годы:

- строительство магистральных водоводов для планируемой на расчетный срок застройки;

- реконструкция действующей водопроводной сети;

Третий этап строительства -2023-2028 ( расчетный срок):

- строительство магистральных водоводов для планируемой на расчетный срок застройки;

- строительство нового водозаборного узла;

- прокладка водопровода от нового водопроводного узла;

5.2. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоотведения

Первый этап строительства- 2013-2017 годы:

Строительство местных систем канализации в секторе существующей индивидуальной застройке, где строительство централизованной канализации крайне затруднено.

Второй этап строительства- 2018-2022 годы:

Строительство централизованной канализации для жилой застройки и производственной зоны с предварительной очисткой:

- строительство самотечной сети канализации из керамических труб диаметром 200мм общей протяженностью 14,9км в существующей части села;

- строительство в существующей части поселка (правобережные) 5 КНС производительностью 16м3/час;

- строительство в центре существующей части поселка насосной станции производительностью 72м3/час;

Третий этап строительства -2023-2028 ( расчетный срок):

- в левобережье около общежития строительство КНС производительностью 16м3/час.

- строительство главной насосной станция производительностью 167м3/час.

- прокладка напорных коллекторов от КРС до самотечной сети из труб диаметром 140-160мм, протяженностью 5км и труб диаметром 150мм, протяженностью 2,2км, в две нитки.

- в левобережье около бани в строительство одна КНС, производительностью 16м3/час.

-  прокладка от главной насосной станции напорный трубопровод из труб диаметром 250мм общей протяженностью 2,4км в две нитки до канализационных очистных сооружений.

Биологическая очистка стоков предусматривается на канализационных очистных сооружениях производительностью 2,7 тыс.м3/сутки — на расчетный срок.

6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением ее мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль.

Сметная стоимость в текущих ценах - это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2011 года. За основу принимаются сметы-аналоги мероприятий (объектов) аналогичных приведенным в программе с учетом пересчитывающих коэффициентов.

К сметной стоимости мероприятия в ценах 2011 года необходимо применить коэффициент инфляции, который был принят для 2012 - 4,8%, для последующих со снижением на 2 процентных пункта (см. приложение 2 по этапам строительства).

Всего инвестиций на 2013-2028 годы необходимо 270000,0 тыс. руб., в т.ч. для строительства системы водоснабжения 108000,0 тыс.руб., для строительства системы водоотведения 162000,0 тыс.руб. (с учетом указанного уровня инфляции).

В таблице 11 представлена информация по финансовым потребностям проведения мероприятий в разбивке по этапам и видам деятельности.

Таблица 11

| Год | Расходы на мероприятия с учетом инфляции, тыс.руб. (без НДС) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Водоснабжение | Водоотведение | ИТОГО по программе |
| 1 этап 2013-2017годы | 7400,0 | 1500,0 | 8900,0 |
| 2 этап 2018-2022годы | 36300,0 | 97800,0 | 8777,0 |
| 3 этап 2023-2028 годы | 64300,0 | 62700,0 | 28539,0 |
| Итого | 108000,0 | 162000,0 | 270000,0 |

7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, личные средства граждан, областные и федеральные программы).

Общая сумма инвестиций, (без учета НДС) составит всего 270000,0 тыс. рублей, в т.ч. приходящиеся на водоснабжение - 108000,0 тыс. рублей, приходящиеся на водоотведение - 162000,0 тыс. рублей.

- Структура финансирования программных мероприятий.

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и водоотведения в 2013-2028 годах составляет:

- всего	- 270000,0 тыс. рублей

- в том числе:

- местный бюджет	- 6000,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники	- 264000,0 тыс. рублей

7.3. Предварительный расчет тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения

Размер тарифа на подключение определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет тарифов на подключение организации коммунального комплекса или иных источников к присоединяемой нагрузке. Основным исходным параметром расчета тарифа на подключение являются мероприятия комплексного развития систем водоснабжения и водоотведения Старополтавского сельского поселения.

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения (Твподкл.) при увеличении пропускной способности водопроводных сетей или строительства новых рассчитывается по формуле:

Твподкл = ф П В / С™; в одо сн ■

где:	- финансовые потребности, направляемые на модернизацию,

реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности водопроводных сетей (рубли);

^увел.водосн.	Г

^абон - планируемый объем дополнительной мощности в результате увеличения пропускной способности водопроводных сетей для подключения объектов к системе водоснабжения (м /час).

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоотведения (Ткподкл) при увеличении пропускной способности канализационных сетей или строительства новых рассчитывается по формуле:

Ткподкл

где: Ф П к - финансовые потребности, направляемые на модернизацию, реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности канализационных сетей (рубли);

^увел.канал.

- планируемый объем дополнительной мощности в результате увеличения пропускной способности канализационных сетей для подключения объектов к системе водоотведения (м3/час).

Таким образом, средневзвешенный тариф на подключение:

- к сетям водоснабжения составит:

108000,0 тыс. руб./1750 м3/сут./24 ч = 2571,42 руб./ м3/час;

- к сетям водоотведения составит:

162000,0 тыс. руб./1490 м3/сут./24 ч = 4530,2 руб./ м3/час.

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения и водоотведения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОГРАММЫ

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Старополтавского сельского поселения в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2013 - 2028 г.г. согласно техническому заданию.